## Tabelle1
Nr | Bezeichnung AG | Rack | Elektro | Klima - KW | USV - KVA | Batterie Ü-Zeit | Ihre Auswahl
1 | TMC 04_BaA_F90-1R_DS -2Rack-D | 2 | 32KW | 12,0 KW-D | 10 | ca. 26 min | □
2 | TMC 04_BaA_F90-1R_DS -3Rack-D | 3 | 32KW | 13,4 KW-D | 15 | ca. 22 min | □
3 | TMC 06_BaA_F90-1R_DS -4Rack-D | 4 | 40KW | 13,4 KW-D | 20 | ca. 15 min | □
4 | TMC 06_BaA_F90-1R_IR14 -4Rack-L | 4 | 40KW | L-14 | 20 | ca. 15 min | □
5 | TMC 06_BaA_F90-1R_IR20 -4Rack-L | 4 | 40KW | L-20 | 20 | ca. 15 min | □
6 | TMC 06_BaA_F90-1R_IR25 -4Rack-L | 4 | 40KW | L-25 | 20 | ca. 15 min | □
7 | TMC 06_BaA_F90-1R_IR20-25 -4Rack-C | 4 | 40KW | C-20-25 | 20 | ca. 15 min | □
8 | TMC 07_BaA_F90-1R_IR14 -4Rack-L | 4 | 40KW | L-14 | 20 | ca. 15 min | □
9 | TMC 07_BaA_F90-1R_IR20 -4Rack-L | 4 | 40KW | L-20 | 20 | ca. 15 min | □
10 | TMC 07_BaA_F90-1R_IR25 -5Rack-L | 5 | 60KW | L-25 | 30 | ca. 9 min | □
11 | TMC 07_BaA_F90-1R_IR25 -5Rack-C | 5 | 60KW | C-25 | 30 | ca. 9 min | □
12 | TMC 08_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-L | 6 | 80KW | L-25 | 40 | ca. 18 min | □
13 | TMC 08_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-C | 6 | 80KW | C-25 | 40 | ca. 18 min | □
14 | TMC 08_BaA_F90-1R_IR30 -6Rack-C | 6 | 80KW | C-30 | 40 | ca. 18 min | □
15 | TMC 08s_BaA_F90-2R_IR20 -4Rack-L | 4 | 60KW | L-20 | 30 | ca. 9 min | □
16 | TMC 08s_BaA_F90-2R_IR20 -4Rack-C | 4 | 60KW | C-20 | 30 | ca. 9 min | □
17 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-L | 6 | 80KW | L-25 | 60 | ca. 14 min | □
18 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-C | 6 | 80KW | C-25 | 60 | ca. 14 min | □
19 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR30 -6Rack-C | 6 | 80KW | C-30 | 60 | ca. 14 min | □
20 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-L | 6 | 100KW | L-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
21 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR25 -6Rack-C | 6 | 100KW | C-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
22 | TMC 09_BaA_F90-1R_IR30 -6Rack-C | 6 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
23 | TMC 09s_BaA_F90-2R_IR25 -5Rack-L | 5 | 80KW | L-25 | 40 | ca. 18 min | □
24 | TMC 09s_BaA_F90-2R_IR25 -5Rack-C | 5 | 80KW | C-25 | 40 | ca. 18 min | □
25 | TMC 10_BaA_F90-1R_IR30 -8Rack-C | 8 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
26 | TMC 10_BaA_F90-1R_IR20x3 -8Rack-L | 8 | 100KW | L-20 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
27 | TMC 10_BaA_F90-1R_IR25x3 -8Rack-L | 8 | 100KW | L-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
28 | TMC 10_BaA_F90-1R_IR25x3 -8Rack-C | 8 | 100KW | C-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
29 | TMC 10_BaA_F90-1R_IR30x3 -8Rack-C | 8 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
30 | TMC 10s_BaA_F90-2R_IR30 -7Rack-C | 7 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
31 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR20x3 -10Rack-L | 10 | 100KW | L-20 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
32 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR25x3 -10Rack-L | 10 | 100KW | L-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
33 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR25x3 -10Rack-C | 10 | 100KW | C-25 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
34 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR30x3 -10Rack-C | 10 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
35 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR30 -10Rack-C | 10 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
36 | TMC 12s_BaA_F90-2R_IR30 -9Rack-C | 9 | 100KW | C-30 | 60 sk 80 | ca. 14 min | □
37 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR20x3 -10Rack-L | 10 | 120KW | L-20 | 80 | ca. 12 min | □
38 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR25x3 -10Rack-L | 10 | 120KW | L-25 | 80 | ca. 12 min | □
39 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR25x3 -10Rack-C | 10 | 120KW | C-25 | 80 | ca. 12 min | □
40 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR30x3 -10Rack-C | 10 | 120KW | C-30 | 80 | ca. 12 min | □
41 | TMC 12_BaA_F90-1R_IR30 -10Rack-C | 10 | 120KW | C-30 | 80 | ca. 12 min | □
42 | TMC 12s_BaA_F90-2R_IR30 -9Rack-C | 9 | 120KW | C-30 | 80 | ca. 12 min | □
Auswahl der Varianten für den aktiven Brandschutz:
A | Standard nach dem IT-Stand der Technik: |  | BMZ, Brandfrühesterkennung, optische Melder |  |  |  | □
B | zusätzlich mit automatischer Löschanlage: |  | NOVEC 1230 Anlage (Minimax oder vergleichbar) |  |  |  | □
C | zusätzlich mit automatischer druckloser Löschanlage: |  | AerostatX Drucklos-Löschanlage |  |  |  | □
Zusätzliche Angaben zur Brandschutztechnik:
1 | Erweiterte Anlage nach VdS-Vorgaben, inklusive VdS-Prüfung und VdS-Abnahme: | [5 empty] | □
2 | Standardanlage mit zugelassenen Systemen, jedoch keine VdS-Prüfung und VdS-Abnahme erforderlich: | [5 empty] | □